## Sheet1
贵阳市白云区应急管理局2024年7月执法计划公示情况（工贸)
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查 方式 | 检查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注
1 | 燕京啤酒（贵州）有限公司 | 2024-07-02 | 现场检查 | 1. 主要负责人组织制定并实施本单位事故应急救援预案。 2. 制定有限空间作业方案并经审核、批准。 3. 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。 4. 是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，是否建立全员安全生产责任制、隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等制度，是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防等工作机制。 5. 安全费用提取和使用。 6. 仓库（储存间）、生产车间、配电房等重要区域隐患检查现场检查。 | 1.制定有限空间作业方案并经审核、批准。检查情况：6月19日开展作业，至今未封闭且未设置现场警示标志； 2.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。检查情况：锅炉房外的软水箱无有限空间标识； 3.是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，是否建立全员安全生产责任制、隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等制度，是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防等工作机制。检查情况：动火管理制度未结合单位实际编制；现场未见液氨制冷系统操作员聂忠义的岗位培训； 4.安全费用提取和使用。检查情况：已制定安全生产费用使用计划，但未提交相关拨付凭证； 5.仓库（储存间）、生产车间、配电房等重要区域隐患检查。检查情况：未在旧品回收卸货规定区域进行卸货作业。 | 已整改
2 | 贵州岱高传动带有限公司 | 2024-07-19 | 查阅资料 现场检查 | 1.本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 2. 是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品。 3. 是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。 4.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 5.是否保证本单位安全生产投入的有效实施。 6. 是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 7.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预。 8. 粉尘爆炸危险场所严禁设置在非框架结构的多层建构筑物内，与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离应符合要求。 9.安全管理协议和发包方统一协调管理。 10. 重大事故隐患整改。 11. 重大事故隐患报告。 12. 采取措施消除事故隐患。 13.特种作业人员证书真实性。 14.特种作业人员培训取证。 | 1. 未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、安全绳等劳动防护用品。 2. 未见培训方案、计划和照片。 3. 未见组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制相关资料，未及时维护“双控”系统。 4. 未见应急救援预案正式文本，未严格落实《应急预案管理办法》和《应急预案编制导则》相关规定。 5.该企业与承租单位签订的《电梯维护保养合同》中未包含安全生产协议。依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第一款第（一）项之规定，属重大事故隐患：该企业于2024年7月15日通过自查发现了此项隐患并向我局报备，按照重大事故隐患排查整治及优化营商环境等相关工作要求，可不处罚。 6. 未结合实际，在有限空间标注风险辨识和统一编号管理。 7.作业现场的危险化学品管理不规范。 8. 未全面覆盖敷设在配电房的绝缘地胶。 | 整改中
3 | 贵阳华恒机械制造有限公司 | 2024-07-23 | 查阅资料 现场检查 | 1.铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的。 2. 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的。 3. 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的。 4. 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 5. 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的。 6. 是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。 7. 是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 8. 是否保证本单位安全生产投入的有效实施。 9.是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 10.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预。 11.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明。 | 1.未按要求制定吊装、动火、临时用电等危险作业的相关管理制度；事故报告制度未明确相关部门联系电话。 2.已制定教育和培训计划，但内容不结合实际且流于形式，如 4 月 8 日和 5月 27 日的培训照片雷同。 3.已制定安全生产工作经费预算，并登记部分使用记录，但现场未见拨付凭证。 4.操作车间的生产设备渗油、漏油问题突出，但该企业未开展分级管控和隐患排查治理相关工作；未按照相关要求创建“双控”系统管理员账号。 5.未结合实际制定本单位预案，“风险评估”专篇中出现乙炔相关评估，但现场核实，该企业不涉及该项工艺；与毗邻的贵阳市白云区凯科特有限公司的互救协议仅有公章，无实质内容。 6.该企业的高压供电设备及配电设施承包至第三方维护和管理，但未签订专门的安全生产管理协议。 7.高压配电房及变压器的围栏不具备防护条件，配电房与制冷式奶罐设置在同一空间内且无安全分隔。 | 整改中