附件1：
	白云区行政中心三期空调维保服务项目年度维护保养报价单

	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	燃气多联机
	ZJ-850
	天加
	17
	台
	
	

	2
	室内风管机
	TMDN22AG
	天加
	60
	台
	
	

	3
	
	TMDN25AG
	天加
	4
	台
	
	

	4
	
	TMDN28AG
	天加
	16
	台
	
	

	5
	
	TMDN32AG
	天加
	86
	台
	
	

	6
	
	TMDN36AG
	天加
	18
	台
	
	

	7
	
	TMDN40AG
	天加
	37
	台
	
	

	8
	
	TMDN45AG
	天加
	17
	台
	
	

	9
	
	TMDN50AG
	天加
	32
	台
	
	

	10
	
	TMDN56AG
	天加
	27
	台
	
	

	11
	
	TMDN63AG
	天加
	12
	台
	
	

	12
	
	TMDN71AG
	天加
	21
	台
	
	

	13
	
	TMDN80AG
	天加
	27
	台
	
	

	14
	
	TMDN90AG
	天加
	6
	台
	
	

	15
	
	TMDN100AG
	天加
	1
	台
	
	

	16
	
	TMDN112AG
	天加
	1
	台
	
	

	17
	室内全热交换机
	DH40
	天加
	12
	台
	
	

	18
	
	DH20
	天加
	1
	台
	
	

	19
	
	DH15
	天加
	1
	台
	
	

	20
	
	V500
	天加
	1
	台
	
	

	21
	室内大容量风柜
	DF560
	天加
	1
	台
	
	

	22
	
	DF615
	天加
	1
	台
	
	

	23
	小计
	
	￥

	24
	增值税
	6%
	￥

	25
	合计
	大写：贰拾捌万叁仟壹佰贰拾陆元整
	￥

	报价说明：

	1、报价含滤网清洗，每月1次设备巡检，制冷季和制热季启动前和结束后的检查、维护和保养，日常故障的检查处理，巡检次数每年不低于18次；故障检修及会议保障不限次数

	2、报价含全部人工费、交通费，含300元及以下单个配件费用；

	3、报价含6%增值税专用发票。









附件2：
行政中心三期中央空调设备维保需求清单

 一、GHP燃气多联机设备及维护内容
	设备 名称
	序号
	项目名称
	检查维护内容

	












GHP
室
内
[image: ]机
	1
	空调回风滤网
	检查回风滤网是否脏堵，必要时增加清洗次数；

	
	2
	蒸发器
	检查蒸发器并根据情况清洗；

	
	3
	电子膨胀阀
	检查电子膨胀阀执行动作是否正常；

	
	4
	温度传感器
	检查并测量温度传感器阻值是否正常；

	
	5
	排水泵
	检查排水泵运转和排水是否正常；

	
	6
	冷凝排水系统
	检查冷凝排水系统是否正常；

	
	7
	冷媒管保温
	检查保温是否完好并修复；

	
	8
	风扇电机
	检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡；

	
	9
	
线控器
	（1）检查线控器输入输出是否正常；
（2）液晶显示是否正常；
（3）菜单设置是否正常；

	
	10
	接线端子
	检查并紧固接线端子；

	
	11
	供电电源
	测量供电电源是否正常；

	
	12
	电路板
	检测电脑板各项输入输出是否正常；

	
	13
	冷凝水脱水盘
	检查并清理脱水盘杂物；

	
	14
	送风温度
	测量空调送风温度是否符合标准；

	
	15
	送风量
	测量空调送风量是否符合标准；

	
	16
	设备接地及绝缘
	测量设备绝缘是否良好；

	
	17
	固定设施
	检查并紧固设备固定螺丝及支架；

	
	18
	空调面板
	检查清洁空调面板；

	
	19
	传感器
	检查回风温度传感器是否良好；
检查蒸发盘管温度传感器是否良好；

	GHP 室
外
机
	1
	GHP燃气发动机
	（1）检查GHP燃气发动机油；
（2）检查并更换发动机油过滤器；
（3）检查并更换空气滤清器滤芯；
（4）检查并更换火花塞；
（5）检查冷却水和防冻液；
（6）检查并更换排气排水过滤器密封垫；
（7）检查并更换排气排水吸油垫

	
	2
	驱动部分
	（1）检查并更换燃油软管；
（2）检查并更换V型多锲带；
（3）检查并更换冷却水软管；


	GHP 室
外
机
	3
	压缩及部分
	（1）检测压缩机绝缘电阻；
（2）检测压缩机电流；
（3）检测压缩机冷却；
（4）检测压缩器排气温度；
（5）查找压缩机系统杂音并解决

	
	4
	制冷系统
	（1）检测系统排气压力；
（2）检测系统吸气压力；
（3）检查系统有无漏点；
（4）检测并补充系统制冷剂；
（5）检测并补充冷冻机油

	
	5
	冷冻油
	（1）检测压缩机绝缘电阻；
（2）检测压缩机电流；
（3）检测压缩机冷却；
（4）检测压缩机冷冻油是否充足；

	
	6
	四通阀
	（1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常；
（2）检查四通换向阀是否串气；
（3）检查四通阀线圈是否正常；

	
	7
	过滤器
	检查过滤器是否有阻塞；

	
	8
	膨胀阀
	（1）检查电子膨胀阀节流调节是否正常；
（2）检测电子膨胀阀线圈工作是否正常；

	
	9
	储液罐
	检查储液罐是否良好；

	
	10
	高压开关
	（1）检测高压保护开关动作是否正常；
（2）校正高压保护开关点是否正确；

	
	11
	低压开关
	（1）检测低压保护开关动作是否正常；
（2）校正低压保护开关点是否正确；

	
	12
	传感器
	（1）检查排气温度传感器是否正常；
（2）检查排气压力传感器是否正常；
（3）检查吸气压力传感器是否正常；
（4）检查环境温度传感器是否正常；
（5）检查盘管温度传感器是否正常；

	
	13
	单向阀
	检查单向阀工作是否正常；

	
	14
	冷凝风机
	（1）检查电机电流；
（2）检查电机电源；
（3）检查电机轴承是否良好；
（4）检查风机扇叶是否良好；
（5）检查风机动平衡是否正常；

	
	15
	冷凝器
	（1）检查冷凝器是否散热良好；
（2）检查冷凝器翅片是否有脏堵；

	
	16
	供电电源
	（1）检查供电电缆是否正常；
（2）检查并紧固接线端子；
（3）检测供电电源电压是否正常；

	
	17
	
电控部分
	（1）检查电脑主板供电电源是否正常；
（2） 电脑版输入输出是否正常；
（3） 电脑版除尘处理；

	
	18
	变频控制部分
	（1）检测变频板是否工作正常；
（2）检查变频器散热风机工作是否正常；
（3）检测整流电路是否工作正常；
（4）检测变频模块工作是否正常；

	
	19
	设备固定及坚固部件
	（1）检查设备固定装置是否完好
（2）紧固松动的螺丝及部件；

	

管路 系统
	1
	冷凝水
	（1）检查冷凝水管保温是否完好；
（2）检查冷凝水管是否有漏点；
（3）检查冷凝水排水是否通畅

	
	2
	冷媒管
	（1）检查冷媒管保温是否完好；
（2）检查冷媒管是否有漏点；
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