附件1：

| 白云区行政中心三期空调维保服务项目年度维护保养报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 燃气多联机 | ZJ-850 | 天加 | 17 | 台 |  |  |
| 2 | 室内风管机 | TMDN22AG | 天加 | 60 | 台 |  |  |
| 3 |  | TMDN25AG | 天加 | 4 | 台 |  |  |
| 4 |  | TMDN28AG | 天加 | 16 | 台 |  |  |
| 5 |  | TMDN32AG | 天加 | 86 | 台 |  |  |
| 6 |  | TMDN36AG | 天加 | 18 | 台 |  |  |
| 7 |  | TMDN40AG | 天加 | 37 | 台 |  |  |
| 8 |  | TMDN45AG | 天加 | 17 | 台 |  |  |
| 9 |  | TMDN50AG | 天加 | 32 | 台 |  |  |
| 10 |  | TMDN56AG | 天加 | 27 | 台 |  |  |
| 11 |  | TMDN63AG | 天加 | 12 | 台 |  |  |
| 12 |  | TMDN71AG | 天加 | 21 | 台 |  |  |
| 13 |  | TMDN80AG | 天加 | 27 | 台 |  |  |
| 14 |  | TMDN90AG | 天加 | 6 | 台 |  |  |
| 15 |  | TMDN100AG | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 16 |  | TMDN112AG | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 室内全热交换机 | DH40 | 天加 | 12 | 台 |  |  |
| 18 |  | DH20 | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 19 |  | DH15 | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 20 |  | V500 | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 室内大容量风柜 | DF560 | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 22 |  | DF615 | 天加 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  | ￥ |
| 24 | 增值税 | 6% |  |  |  |  | ￥ |
| 25 | 合计 | 大写：贰拾捌万叁仟壹佰贰拾陆元整 |  |  |  |  | ￥ |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报价含滤网清洗，每月1次设备巡检，制冷季和制热季启动前和结束后的检查、维护和保养，日常故障的检查处理，巡检次数每年不低于18次；故障检修及会议保障不限次数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、报价含全部人工费、交通费，含300元及以下单个配件费用； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价含6%增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

行政中心三期中央空调设备维保需求清单

一、GHP燃气多联机设备及维护内容

| 设备 名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GHP 室 内 机 | 1 | 空调回风滤网 | 检查回风滤网是否脏堵，必要时增加清洗次数； |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗； |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常； |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常； |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常； |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常； |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复； |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡； |
|  | 9 | 线控器 | （1）检查线控器输入输出是否正常； （2）液晶显示是否正常； （3）菜单设置是否正常； |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子； |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常； |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑板各项输入输出是否正常； |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物； |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准； |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准； |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好； |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架； |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板； |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好； 检查蒸发盘管温度传感器是否良好； |
| GHP 室 外 机 | 1 | GHP燃气发动机 | （1）检查GHP燃气发动机油； （2）检查并更换发动机油过滤器； （3）检查并更换空气滤清器滤芯； （4）检查并更换火花塞； （5）检查冷却水和防冻液； （6）检查并更换排气排水过滤器密封垫； （7）检查并更换排气排水吸油垫 |
|  | 2 | 驱动部分 | （1）检查并更换燃油软管； （2）检查并更换V型多锲带； （3）检查并更换冷却水软管； |
| GHP 室 外 机 | 3 | 压缩及部分 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩器排气温度； （5）查找压缩机系统杂音并解决 |
|  | 4 | 制冷系统 | （1）检测系统排气压力； （2）检测系统吸气压力； （3）检查系统有无漏点； （4）检测并补充系统制冷剂； （5）检测并补充冷冻机油 |
|  | 5 | 冷冻油 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩机冷冻油是否充足； |
|  | 6 | 四通阀 | （1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常； （2）检查四通换向阀是否串气； （3）检查四通阀线圈是否正常； |
|  | 7 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞； |
|  | 8 | 膨胀阀 | （1）检查电子膨胀阀节流调节是否正常； （2）检测电子膨胀阀线圈工作是否正常； |
|  | 9 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好； |
|  | 10 | 高压开关 | （1）检测高压保护开关动作是否正常； （2）校正高压保护开关点是否正确； |
|  | 11 | 低压开关 | （1）检测低压保护开关动作是否正常； （2）校正低压保护开关点是否正确； |
|  | 12 | 传感器 | （1）检查排气温度传感器是否正常； （2）检查排气压力传感器是否正常； （3）检查吸气压力传感器是否正常； （4）检查环境温度传感器是否正常； （5）检查盘管温度传感器是否正常； |
|  | 13 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常； |
|  | 14 | 冷凝风机 | （1）检查电机电流； （2）检查电机电源； （3）检查电机轴承是否良好； （4）检查风机扇叶是否良好； （5）检查风机动平衡是否正常； |
|  | 15 | 冷凝器 | （1）检查冷凝器是否散热良好； （2）检查冷凝器翅片是否有脏堵； |
|  | 16 | 供电电源 | （1）检查供电电缆是否正常； （2）检查并紧固接线端子； （3）检测供电电源电压是否正常； |
|  | 17 | 电控部分 | （1）检查电脑主板供电电源是否正常； （2） 电脑版输入输出是否正常； （3） 电脑版除尘处理； |
|  | 18 | 变频控制部分 | （1）检测变频板是否工作正常； （2）检查变频器散热风机工作是否正常； （3）检测整流电路是否工作正常； （4）检测变频模块工作是否正常； |
|  | 19 | 设备固定及坚固部件 | （1）检查设备固定装置是否完好 （2）紧固松动的螺丝及部件； |
| 管路 系统 | 1 | 冷凝水 | （1）检查冷凝水管保温是否完好； （2）检查冷凝水管是否有漏点； （3）检查冷凝水排水是否通畅 |
|  | 2 | 冷媒管 | （1）检查冷媒管保温是否完好； （2）检查冷媒管是否有漏点； |